## U1
Pielikums Nr.10.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 1
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Ūdensvads Ū1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Ūdensvada Ū1 cauruļvadi
1.1 | Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø32, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 178.808
1.2 | Tas pats, Ø40 | m | 247.509
1.3 | Tas pats, Ø63 | m | 670.427
1.4 | Tas pats, Ø110 | m | 2
1.5 | Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 ø63, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentas, montāža ar beztranšejas metodi pie Dzirnavu tilta un ieplūdes konstrukcijām atbilstoši BK daļā norādītajam risinājumam (ø63 caurules ievilkšana ∅130 apvalkcaurulē). | m | 39.655
1.6 | Siltumizolācijas ieklāšana PEHD CR SDR17 ø63 caurulei | m | 87.6
1.7 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=2,0-2,5 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža asfalta segumā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 1
1.8 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1500 (h=1,0-1,5 m ) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 1
1.9 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1500 (2,0-2.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža asfalta segumā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 2
1.10 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø2000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zaļajā zonā montāža, t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 1
1.11 | Elektrometināma līkuma PEHD CR SDR17 ø32, 90° Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.12 | Elektrometināma līkuma PEHD CR SDR17 ø40, 11° Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 2
1.13 | Tas pats, 15° | gb. | 1
1.14 | Tas pats, 30° | gb. | 1
1.15 | Tas pats, 60° | gb. | 2
1.16 | Elektrometināma līkuma PEHD CR SDR17 ø63, 11° Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 2
1.17 | Tas pats, 15° | gb. | 3
1.18 | Tas pats, 22° | gb. | 1
1.19 | Tas pats, 30° | gb. | 2
1.20 | Tas pats, 45° | gb. | 9
1.21 | Tas pats, 60° | gb. | 1
1.22 | Elektrometināma līkuma PEHD CR SDR17 ø110, 22° Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.23 | Elektrometināma trejgabala PEHD CR SDR17 Ø40/32, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.24 | Tas pats, Ø63/63 | gb. | 2
1.25 | Elektrometināmas dubultuzmavas PEHD CR SDR17 Ø40, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 11
1.26 | Tas pats, Ø63 | gb. | 22
1.27 | Tas pats, Ø110 | gb. | 2
1.28 | Īscaurules ar atloku PEHD CR SDR17 Ø40/DN32, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.29 | Tas pats, Ø63/DN50 | gb. | 8
1.30 | Tas pats, Ø110/DN100 | gb. | 1
1.31 | Atloku adaptera UNI DCI DN 50, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 4
1.32 | Tas pats, UNI DCI DN 65 | gb. | 2
1.33 | Tas pats, UNI DCI DN 100 | gb. | 2
1.34 | Adaptera PEHD CR SDR17 Ø63, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 10
1.35 | Tas pats, Ø110 | gb. | 1
1.36 | Atloku krustgabala DCI DN100/100, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.37 | Atloku trejgabala DCI DN50/50, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 2
1.38 | Tas pats, DCI DN100/65 | gb. | 1
1.39 | Atloku aizbīdņa DCI DN50, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 8
1.40 | Tas pats, DCI DN65 | gb. | 1
1.41 | Tas pats, DCI DN100 | gb. | 2
1.42 | Ugunsdzēsības hidranta DN100 montāža akā | gb. | 1
1.43 | Hidranta norādījuma zīmes uzstādīšana | gb. | 1
1.44 | Betona nostiprinājuma bloka izbūve | gb. | 31
1.45 | Betona pamatnes izbūve akā zem aizbīdņa | gb. | 11
1.46 | Atloku aizbīdņa DCI DN50, Hawle vai ekvivalenta, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, montāža,t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 6
1.47 | Aizbīdņa ar iekšējo vītni Ø32 , Hawle vai ekvivalenta, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, montāža,t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 3
1.48 | Atloku līkuma DCI DN50, 45°, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 4
1.49 | Elektrometināmas sedlu uzmavas PEHD CR SDR17 Ø63/32 montāža, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta | gb. | 1
1.50 | Elektrometināmas PEHD pārejas uz metālu ar ārējo vītni Ø32/DN25 montāža | gb. | 1
1.51 | Aizsargčaulas DN40 montāža dzelzsbetona grodu akas sienā | gb. | 1
1.52 | Tas pats, DN63 | gb. | 9
1.53 | Tas pats, DN110 | gb. | 2
1.54 | Apvalkcaurules DN50 izbūve ūdensvada caurulei PEHD CR SDR17 ø32 | m | 19
1.55 | Elektrometināmas diametru pārejas PEHD CR SDR17 DN40/32 montāža, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta | gb. | 1
1.56 | Atloku diametru pārejas DCI DN50/32, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
1.57 | Tas pats, DN65/50 | gb. | 1
1.58 | Tas pats, DN100/50 | gb. | 2
1.59 | Elektrometināmas noslēgtapas DN32 montāža | gb. | 2
1.60 | Ūdensvada Ø63 izlaides izbūve | vieta | 1
1.61 | Marķējuma lentas ieklāšana 0,5 m dziļumā | 100m | 10.99
1.62 | Pievienošanās pie esošā ūdensvada d32 ar ISO savienojumu | vieta | 1
1.63 | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana, grunsūdens līmeņa pazemināšana un tranšejas aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,0 m | m | 14.7
1.64 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 - 1,5 m | m | 15.141
1.65 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 – 2,0 m | m | 1067.123
1.66 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 2,0 - 2,5 m | m | 1.751
1.67 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 10.99
1.68 | Šķērsojumu ar kabeļiem izbūve (t.sk.to atšurfēšana) | vieta | 3
1.69 | Šķērsojumu ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm izbūve (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 5
1.70 | Esošo ūdensvada aku demontāža, dziļumam nepārsniedzot 4 m, iekļaujot cauruļvadu likvidēšanu, nepieciešamos aizbēršanas un virsmas atjaunošanas darbus | gb. | 2
1.71 | Esoša ūdensvada d50 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 2
1.72 | Esoša ūdensvada d60 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 3
1.73 | Esoša ūdensvada d100 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 2
1.74 | Turpmāk neizmantojamu esoša ūdensvada galu hermētiska noslēgšana (aizbetonējot) | vieta | 4
Kopā Ūdensvada Ū1 cauruļvadi:
2. | Ūdensvada Ū1pārvadi
2.1 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 16
2.2 | Šķembu sagataves kārtas (frakcija 32-63 mm) ierīkošana | m3 | 0.13
2.3 | Pamatu stabiņu betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 0.58
2.4 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 15.42
2.5 | Ar pretkorozijas pārklājumu apstrādātu metāla karkasa elementu montāža | t | 0.58
2.6 | Cinkotas skārda caurules ∅130, t=0.5 (mm) montāža | m | 25.9
Kopā Ūdensvada Ū1 pārvadi:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābūt sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## K1
Pielikums Nr.10.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 2
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Sadzīves kanalizācija K1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160, Evopipes – EVOSAN vai ekvialentas, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvtā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 81.782
2 | Tas pats, Ø200 | m | 650.445
3 | Apvalkcaurules DN300 montāža un kanalizācijas spiedvada caurules PEHD CR SDR17 ø160 ievilkšana tajā, valsts autoceļa šķērsošanai ar beztranšeju metodi, ieskaitot centrējošos gredzenus | m | 23.793
4 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=1,0-1,5 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža asfalta segumā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 4
5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=1,5-2,0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 1
6 | Tas pats, asfalta segumā | kpl. | 2
7 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=2,0-2,5 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 2
8 | Tas pats, asfalta segumā | kpl. | 1
9 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=2,5-3,0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža asfalta segumā , t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 3
10 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolakas ø400/315 (h=1,0-1,5 m), ar 40 t vāku, montāža asfalta segumā, ieskaitot akas vāka apbetonējumu | kpl. | 1
11 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolakas ø400/315 (h=1,5-2.0 m), ar 40 t vāku, montāža zaļajā zonā, ieskaitot akas vāka apbetonējumu | kpl. | 1
12 | Tas pats, asfalta segumā | kpl. | 6
13 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolakas ø400/315 (h=2.0-2.5 m), ar 40 t vāku, montāža zaļajā zonā, ieskaitot akas vāka apbetonējumu | kpl. | 1
14 | Tas pats, asfalta segumā | kpl. | 5
15 | Pārkrituma mezgla h=0,5-1,0m (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) montāža dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 110 mm | kpl. | 1
16 | Tas pats, h=1,0-1,5m | kpl. | 1
17 | Pārkrituma mezgla h=1,0-1,5m (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) montāža dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 160 mm | kpl. | 1
18 | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana, grunsūdens līmeņa pazemināšana un tranšejas aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 - 1,5 m | m | 210.532
19 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 – 2,0 m | m | 324.862
20 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 2,0 - 2,5 m | m | 145.333
21 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 2,5 – 3,0 m | m | 49.028
22 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 4,0– 4,5 m | m | 2.472
23 | Turpmāk neizmantojama esoša kanalizācijas vada d200 hermētiska noslēgšana (aizbetonējot) | vieta | 2
24 | Turpmāk neizmantojama esoša drenāžas vada d50 hermētiska noslēgšana (aizbetonējot) | vieta | 2
25 | Esoša kanalizācijas vada d200 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 32.1
26 | Esoša drenāžas vada d50 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 5
27 | Esošo kanalizācijas vadu d100 pārslēgšana jaunprojektējamā dzelzbetona elementu grodu akā ø1000 | vieta | 2
28 | Esošo kanalizācijas vadu d100 pārslēgšana jaunprojektējamā plastmasas akā ø400/315 | vieta | 2
29 | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d150 esošā dzelzbetona elementu grodu akā ø1000 | vieta | 1
30 | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d200 jaunprojektējamā dzelzbetona elementu grodu akā ø1000 | vieta | 1
31 | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas vada d200 esošā dzelzbetona elementu grodu akā ø1000 | vieta | 3
32 | Nažveida aizbīdņu DN200 montāža uz izplūdēm esošā akā, t.sk. savienojošie elementi | kpl. | 3
33 | Nažveida aizbīdņu DN150 montāža jaunizbūvētajā akā pirms autoceļa šķērsošanas | kpl. | 1
34 | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 3
35 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 20
36 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 11
37 | Esošo kanalizācijas aku demontāža, dziļumam nepārsniedzot 4 m, iekļaujot cauruļvadu likvidēšanu, nepieciešamos aizbēršanas un virsmas atjaunošanas darbus | gb. | 3
38 | Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā paredzētas aizsargčaulas montāža | gb. | 2
39 | Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā paredzētas aizsargčaulas montāža | gb. | 12
40 | Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā paredzētas aizsargčaulas montāža | gb. | 24
41 | Kanalizācijas caruļvada noslēgtapas ø160 montāža | gb. | 8
42 | Signālmietiņu pašteces kanalizācijas vada galos uz māju pieslēgumiem montāža | gb. | 8
43 | Marķējuma lentas ieklāšana 0,5 m dziļumā | 100m | 7.32
44 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma noteikšanai | 100m | 7.56
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābūt sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## SPK1
Pielikums Nr.10.3
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.3
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Kanalizācijas spiedvads SPK1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Kanalizācijas spiedvada caurules PEHD CR SDR17 ø63, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentas, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas posmā no KSS-1 līdz SpDz-1 | m | 446.299
2 | Tas pat, NAI teritorijā | m | 130.913
3 | Tērauda apvalkcaurules DN150 iebūve valsts autoceļa šķērsošanai ar beztranšeju metodi un kanalizācijas spiedvada caurules PEHD CR SDR17 ø63, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentas, montāža tajā, ieskaitot centrējošos gredzenus | m | 58.6
4 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas SpDz-1 ø1000 (h=1.0-1.5 m) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem, peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t, plūsmas atsitiena plāksni , diametru pāreju, īscauruli , atloku adapteri , 900 pagriezieniem un betonējumu, montāža asfalta segumā - spiediena dzēšanas aka | kpl. | 1
5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas SpDz-2 ø1000 (h=0.5-1.0 m) ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem, peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāku 40 t, plūsmas atsitiena plāksni , diametru pāreju, īscauruli , atloku adapteri , 900 pagriezieniem un betonējumu, montāža zaļajā zonā - spiediena dzēšanas aka. | kpl. | 1
6 | Elektrometināma līkuma PEHD CR SDR17 ø63, 11° Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 3
7 | Tas pats, 22° | gb. | 2
8 | Tas pats, 30° | gb. | 3
9 | Tas pats, 45° | gb. | 4
10 | Tas pats, 60° | gb. | 3
11 | Tas pats, 90° | gb. | 1
12 | Elektrometināmas dubultuzmavas PEHD CR SDR17 Ø63, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalenta, montāža | gb. | 15
13 | Atloku aizbīdņa DCI DN50, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 2
14 | Atloku līkuma DCI DN50, 30°, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 1
15 | Adaptera PEHD CR SDR17 Ø63, Hawle vai ekvivalenta, montāža | gb. | 4
16 | Aizsargčaulas DN63 montāža dzelzsbetona grodu akas sienā | gb. | 3
17 | Betona nostiprinājuma bloka izbūve | gb. | 15
18 | Betona pamatnes izbūve akā zem aizbīdņa | gb. | 2
19 | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana, grunsūdens līmeņa pazemināšana un tranšejas aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m | m | 544.358
20 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 2,0 - 2,5 m | m | 32.754
21 | Turpmāk neizmantojami esoša kanalizācijas spiedvada d100 hermētiska noslēgšana (aizbetonējot) | vieta | 1
22 | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 6
23 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 26
24 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 1
25 | Marķējuma lentas ieklāšana 0,5 m dziļumā | 100m | 5.78
26 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 6.36
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābūt sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## Vispārējās celtn. darbi
Pielikums Nr.10.4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.4
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Cauruļvadu izbūves vispārējās celtniecības darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Asfalta seguma atjaunošana pēc ŪKT tīklu izbūves, t.sk. | m2 | 1559.7
tajā skaitā uz 1 m2:
1.1 | Asfaltbetona ABT 11 h =4cm, ieklāšana | m2 | 1
1.2 | Asfaltbetona AG 22 kārtas h =6cm ieklāšana | m2 | 1
1.3 | Dolomīta šķembu (fr. 20-40) kārtas h=25cm ierīkošana | m2 | 1
1.4 | Vidēji rupjas smilts k>3 m/dnn kārtas h=30cm ierīkošna un blietēšana (>97%) | m2 | 1
2 | Grants šķembu seguma atjaunošana pēc ŪKT tīklu izbūves | m2 | 946.1
tajā skaitā uz 1 m2:
2.1 | Grants šķembu maisījuma (fr. 5-20) (blietētas >97%) kārtas h=5cm ierīkošana | m2 | 1
2.2 | Grants šķembu maisījuma (fr. 20-40) (blietētas >97%) kārtas h=25cm ierīkošana | m2 | 1
3 | Zālāja atjaunošana pēc ŪKT tīklu izbūves | m2 | 747.4
tajā skaitā uz 1 m2:
3.1 | 100 mm biezas melnzemes kārtas ierīkošana zālājiem | m2 | 1
3.2 | Zāliena ierīkošana (Turfline sēklu maisījums "Ornamental" ar izsējas normu 3kg/100m2) | m2 | 1
4 | Smilts piegāde esošās grunts nomaiņai tranšejas aizbērumam | m3 | 2297.29
5 | Esošo koku izciršana | gab. | 7
6 | Turpmāk neizmantojamās grunts un būvgružu izvešana un utilizācija | 100m3 | 44.59
7 | Informatīvā stenda atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” izgatavošana un uzstādīšana | kpl. | 1
8 | Informatīvās plāksnes atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” izgatavošana un uzstādīšana | kpl. | 3
9 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi, 0,5% no būvdarbu izmaksām ( lok. t. Nr. 1, lok. t. Nr.2, lok. t. Nr. 3, lok. t. Nr. 4, poz. 1-8) | kpl. | 1
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## KSS
Pielikums Nr.10.5
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.5
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Kanalizācijas sūkņu stacijas
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
1.1 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 88
1.2 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autotransportā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 12
1.3 | Blietētu šķembu (Fr. 32-63) pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 0.7
1.4 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 pamatplātnes betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, ieliekamo detaļu un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 1.2
1.5 | Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar diviem sūkņiem (rezerves un darba), polietilēna tvertne (PEHD) ø1200, vāks uzstādīšanai zem brauktuves (D400), H = 3,11 m ar sūkņa parametriem Q = 1,75 l/s, H = 13,3 m. KSS papildus paredzēts uz ieplūstošā cauruļvada uzstādīt noslēgarmatūru (ķīļveida aizbīdni) un lielo frakciju uzkrāšanas grozu (skatīt TN daļu -2. lapa) | kpl. | 1
1.6 | Jaunprojektējamā kanalizācijas cauruļvada ø200 pievienošana jaunprojektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai | vieta | 1
1.7 | Jaunprojektējamā kanalizācijas spiedvada ø63 pievienošana jaunprojektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai | vieta | 1
1.8 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 76
1.9 | Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana | m3 | 7
Kopā Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1:
2. | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2
2.1 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 258
2.2 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autotransportā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 15
2.3 | Blietētu šķembu (Fr. 32-63) pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 0.7
2.4 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 pamatplātnes betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, ieliekamo detaļu un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 1.2
2.5 | Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar diviem sūkņiem (rezerves un darba), polietilēna tvertne (PEHD) ø1200, H = 5,9 m ar sūkņa parametriem Q = 6,0 m3/h, H = 8,7 m (t.sk. 0,2m virs zemes). KSS papildus paredzēts uz ieplūstošā cauruļvada uzstādīt noslēgarmatūru (ķīļveida aizbīdni) un lielo frakciju uzkrāšanas grozu (skatīt TN daļu -3. lapa ) | kpl. | 1
2.6 | Jaunprojektējamā kanalizācijas cauruļvada ø200 pievienošana jaunprojektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai | vieta | 1
2.7 | Jaunprojektējamā kanalizācijas spiedvada ø63 pievienošana jaunprojektējamai kanalizācijas sūkņu stacijai | vieta | 1
2.8 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 243
2.9 | Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana | m3 | 7
Kopā Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2:
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## ŪAS
Pielikums Nr.10.6
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.6
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Ūdens atdzelzošanas iekārtas, ŪAS
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Tehnoloģiskās iekārtas
1.1 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas Eco Iron 24/2 ar vadības bloku ar jaudu 8,0m3/h, komplektā ar 2 spiedtvertnēm ar katalizatoru un vadības bloku, mikseri ARDW1, bezeļlas kompresoru Basic 240, filtru NW 50,2'', 25 mikr, elektromateriāliem un apsaistes, montāžas materiāliem, montāža | kpl. | 1
1.2 | Plūsmas mērītāja mezgla montāža, tai skaitā izlaides krāns, noslēgarmatūra un mehāniskais filtrs | kpl. | 1
1.3 | Cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža | kpl. | 1
1.4 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža ūdensvada ievadam un izvadam no ēkā | m | 2.2
1.5 | ACO Drain vai ekvivalenta trapa 1900x150x150 montāža grīdā, t.sk. kanalizācijas vads līdz skatakai | kpl. | 1
KopāTehnoloģiskās iekārtas :
2. | ŪAS iekārtu ēka (paviljons)
2.1 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru un rokām, berot atbērtnē | m3 | 24
2.2 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 24
2.3 | Šķembu (frakcija 20-40mm) sagataves kārtas b=15cm ierīkošana (blietēšanas pakāpe 95%) zem pamatiem | m3 | 0.38
2.4 | Betona B15 sagataves kārtas ierīkošana zem pamatiem | m3 | 0.5
2.5 | Keramzītbetona bloku b=250mm, 3MPa, pamatu sienu mūrēšana | m2 | 12
2.6 | Pamatu monolītā dzelzbetona joslas betonēšana, betons B25 W6 ieskaitot stiegrojuma sagatavošanu, veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu | m3 | 0.6
2.7 | Enkurskrūvju Hilti HAS-E/M16x125/38 (+HVU-HY150) uzstādīšana | gb. | 36
2.8 | Pamatu sienu vertikālās hiroizolācijas ierīkošana, bituma mastika 2 kārtās | m2 | 14.4
2.9 | Pamatu horizontālās hidroizolācijas ierīkošana, 2 kārtas ruberoīda bitumena mastikā | m2 | 3
2.10 | Pamatu putupolistirola siltumizolācijas lokšņu b=100 mm iestrādāšana | m2 | 14.4
2.11 | Pamatu aizbēršana ar pievestu granti, blietējot ik pēc 20 cm | m3 | 18.7
2.12 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana zem grīdas, b=10 cm | m2 | 6.25
2.13 | Pret novecošanu izturīgas polietilēna plēves t=0.5 mm hidroizolācijas ierīkošana zem grīdas un oļu bēruma apmales | m2 | 19.2
2.14 | Betona B15 sagataves kārtas b=7cm ierīkošana zem grīdas | m2 | 6.25
2.15 | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N vai ekvivalenta, b=100mm, grīdas siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 6.25
2.16 | Monolītās dzelzsbetona plātnes b=100 izveidošana, betons B25 W6, stiegrojuma siets AIII 150x150x12mm | m2 | 6.25
2.17 | Paviljona stiklašķiedras kompozītmateriāla karkasa elementu montāža, ieskaitot visus plīgmateriālus | m | 66.5
2.18 | Sienas sendvičpaneļu Ruukki SP2D PU, b=100 mm, montāža | m2 | 35.3
2.19 | Jumta sendvičpaneļu Ruukki SP2C PU, b=140/100 (mm) montāža | m2 | 9.7
2.20 | PVH ārdurvju D-1; 1000 x 2100, siltuma caurlaid. koef. Uf≤1,3 W(m2xK), montāža | gb. | 1
2.21 | Armējoša stikla šķiedras sieta iestrādāšana līmjavā, cokols | m2 | 4.8
2.22 | Cokola apdare ar tonētu dekoratīvo apmetumu, ieskaitot pirmsapmetuma gruntēšanu | m2 | 4.8
2.23 | Ūdens teknes d=125 mm montāža, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus | m | 3
2.24 | Ūdens notekcaurules d=100 (mm) montāža, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus | m | 2.6
2.25 | Oļu bēruma ierīkošana pa ēkas perimetru | m2 | 10.8
Kopā ŪAS iekārtu ēka (paviljons):
3. | ŪAS nožogojums
3.1 | Metāla žoga stabu d=63 mm, L=2,5 m, ar zaļu plastikāta pārklājumu, uzstādīšana ar iebetonēšanu zemē 150x150x750 mm, ieskaitot atsaites | gb. | 38
3.2 | Metāla žoga sieta ar zaļu plastikāta pārklājumu uzstādīšana | m | 102
3.3 | Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana, tai skaitā 2 vārtu stabi ar zaļu plastikāta pārklājumu | kpl. | 1
Kopā ŪAS nožogojums:
4. | ŪAS teritorija un zemes darbi
4.1 | Auglīgās zemes virskārtas noņemšana un sastumšana atbērtnē (hvid.=0,25) | m2 | 660
4.2 | Uzbēruma izbūve no pievestas grants | m3 | 30
4.3 | Zāliena ierīkošana (no pievestas melnzemes) | m2 | 660
4.4 | Piebraucamā ceļa un apgiešanās laukuma ar grants segumu izbūve | m2 | 185
tajā skaitā uz 1 m2:
4.4.1 | Drenējošas smiltis K>1 m/dnn pamatnes izbūve 15 cm biezumā | m2 | 1
4.4.2 | Šķembu (16/32) pamatnes izbūve 30 cm biezumā | m2 | 1
4.4.3 | Grants maisījuma (fr. 0/32) seguma izbūve 20 cm biezumā | m2 | 1
4.5 | Piebraucamā ceļa ar asfalta segumu izbūve | m2 | 18
tajā skaitā uz 1 m2:
4.5.1 | asfaltbetona virskārtas izbūve 4 cm biezumā | m2 | 1
4.5.2 | asfaltbetona apakškārtas izbūve 10 cm biezumā | m2 | 1
4.5.3 | šķembu maisījuma (fr. 0/45) kārtas izbūve 20 cm biezumā | m2 | 1
4.5.4 | grants smilts maisījuma (fr. 0/16) kārtas izbūve 50 cm biezumā | m2 | 1
4.6 | Ceļa signālstabiņu uzstādīšana (atbilstoši LVS 93) | gab. | 2
4.7 | Turpmāk neizmantojamās grunts, būvgružu iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km utilizācijU | 100m3 | 1.5
4.8 | Vecā ūdenstorņa dzelzbetona pamatu demontāža, būvgružu aizvešana un utilizācija | m3 | 5
4.9 | Krūmu izciršana | gb | 2
Kopā ŪAS teritorija un zemes darbi:
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## NAI1
Pielikums Nr.10.7
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.7
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI-1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Vispārējās celtniecības darbi
Pirmreizējo nostādinātāju pamatplātnes
1.1 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 198
1.2 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 10
1.3 | Blietētu šķembu (Fr. 32-63) pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 1.6
1.4 | Pirmreizējo nostādinātāju pamatplātņu betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 2.6
1.5 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 188
1.6 | Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana | m3 | 30
Kopā Pirmreizējo nostādinātāju pamatplātnes:
Dūņu mineralizatora pamatplātne
1.7 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 94
1.8 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 5
1.9 | Blietētu šķembu (Fr. 32-63) pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 0.8
1.10 | Dūņu mineralizatora pamatplātnes betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 1.1
1.11 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 89
1.12 | Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana | m3 | 15
Kopā Dūņu mineralizatora pamatplātne:
BioDRY-SB-50 pamatplātne
1.13 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, berot atbērtnē | m3 | 196
1.14 | Turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km | m3 | 58
1.15 | Blietētu šķembu (Fr. 32-63) pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 4.5
1.16 | BioDRY-SB-50 pamatnes betonēšana (betons B25; W8; F100, stiegrojum Ø12 A-III), ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu un nomu, un enkurbultu uzstādīšanu | m3 | 8.4
1.17 | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm slāņiem (blietējuma pakāpe 95%) | m3 | 138
1.18 | Rupjgraudainas smilts apbēruma ierīkošana | m3 | 35
Kopā BioDRY-SB-50 pamatplātne:
NAI nožogojums
1.19 | Metāla žoga stabu d=63 mm, L=2,5 m, ar zaļu plastikāta pārklājumu, uzstādīšana ar iebetonēšanu zemē 150x150x750 mm, ieskaitot atsaites | gb. | 105
1.20 | Metāla žoga sieta ar zaļu plastikāta pārklājumu uzstādīšana | m | 300
1.21 | Slēdzamu divviru vārtu uzstādīšana, tai skaitā 2 vārtu stabi ar zaļu plastikāta pārklājumu | kpl. | 1
Kopā NAI nožogojums:
NAI teritorija
1.22 | Auglīgās zemes virskārtas noņemšana un sastumšana atbērtnē (hvid.=0,25) | m2 | 450
1.23 | Turpmāk neizmantojamās auglīgās zemes virskārtas grunts iekraušana autopašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km | 100m3 | 1.13
1.24 | Uzbēruma izbūve no pievestas grants attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai | m3 | 125
1.25 | Zāliena ierīkošona, izmantojot pievestu melnzemi (h=10cm) | m2 | 965
1.26 | Piebraucamā ceļa drenējošas smiltis K>1 m/dnn pamatnes izbūve 15 cm biezumā | m2 | 571
1.27 | Piebraucamā ceļa šķembu (16/32) pamatnes izbūve 30 cm biezumā | m2 | 571
1.28 | Piebraucamā ceļa grants seguma (fr. 0/32) ierīkošana 20 cm biezumā | m2 | 571
Kopā NAI teritorija:
Kopā Vispārējās celtniecības darbi:
2. | Tehnoloģiskās iekārtas
2.1 | Attīrīšanas iekārtas Bio DRY-SB-50 (Q=50 m3/dnn) /komplektā ar Wilo TR14 mikseru,sūkni Wilo TC 40/, pirmreizējo nostādinātāju 3750 - 2gb., dūņu mineralizatora 3750 /ar aeratoru sistēmu/, gaisa pūtēja kastes (dubultās) un gaisa pūtēja SCL K05 TD uzstādīšana, regulēšana un palaišana (kompleksā cena) | kpl. | 1
2.2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200, Evopipes – EVOSAN vai ekvialentas, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvtā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 5.15
2.3 | Siltinājuma izbūve PP SN8 ø200 caurulei | m | 5.15
2.4 | Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā paredzētas aizsargčaulas montāža | gb. | 9
2.5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas ø1000 (h=0.5-1.0 m) ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonēšana | kpl. | 1
2.6 | Plūsmas mērītaja ELKORA, S-25 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb. | 1
2.7 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolakas ø400/315 (h=0,5-1,0m), ar siltinātu kaļamā ķeta 40 t vāku, montāža zaļajā zonā, paraugu ņemšanas aka | kpl. | 1
Kopā Tehnoloģiskās iekārtas :
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## ART.URB.1
Pielikums Nr.10.8
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.8
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Artēziskais urbums
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Artēziskā urbuma sūkņa TWU 4-0813-C 3~ (WILO),Q=2.0 l/s, H=60 m, ar sūkņa vadības automātiku EC-Drain 1x4,0 un ar līmeņa slēdžiem WA65-5M, montāža | kpl. | 1
2 | Artēziskā urbuma galvas apsaistes montāža akā, tai skaitā noslēgarmatūra, veidgabali, ūdens skaitītājs ar impulsa devēju 7,2 m3/h, SIEMENS vai ekvivalents | kpl. | 1
3 | Ūdensapgādes urbuma ierīkošana | m | 70
4 | Grunts uzbēruma izveide ap urbuma aku | m3 | 21
5 | Esošā ūdensapgādes urbuma tamponēšana, t.sk. atļaujas vai licences saņemšana Valsts ģeoloģijas dienestā, kā arī visi nepieciešamie darbi | kpl. | 1
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## TORNIS
Pielikums Nr.10.9
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.9
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Ūdenstornis
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Dzelzsbetona konstrukciju attīrīšana | m2 | 205
2 | Bojāto un izdrupušo vietu apmetuma remonts | m2 | 10
3 | Dzelzsbetona konstrukciju gruntēšana un krāsošana | m2 | 205
4 | Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un sagatavošana gruntēšanai (rezervuāra ārējās virsmas, kāpnes, platformas u.c. Metāla konstrukcijas) | m2 | 168
5 | Metāla konstrukciju pretkorozijas gruntēšana 1 kārtā | m2 | 168
6 | Metāla konstrukciju pretkorozijas krāsošana 1 kārtā | m2 | 168
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## EL
Pielikums Nr.10.10
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.10
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Elektroapgāde, iekšējie tīkli EL
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Ūdens atdzelzošanas stacija (ŪAS)
1 | Sadales VOLTA IP30 VA24B, v/a (24 moduļi) montāža | kompl. | 1
2 | 3-fāzu pārslēdža montāža | gb. | 1
3 | Pārsprieguma aizsardzības, klase B+C, 4P., montāža | kpl. | 1
4 | Automātslēdža 3C 16A montāža | gb. | 2
5 | Tas pats, 1C 16A | gb. | 1
6 | Tas pats, 1B 6A | gb. | 1
7 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 montāža | m | 6
8 | Tas pats, CYKY 4x4mm2 | m | 8
9 | Tas pats, CYKY 4x2,5mm2 | m | 14
10 | Tas pats, CYKY 3x2,5mm2 | m | 10
11 | Tas pats, CYKY 3x1,5mm2 | m | 20
12 | Magnētiskā palaidēja GH15CHN-10-230V montāža | kompl. | 1
13 | Vadības pogu 3SB 18-0207AC montāža | gab. | 1
14 | Gofrētas aizsargcaurules D=16mm, EVOEL SM vai ekvivalentas, montāža | 100m | 0.3
15 | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
16 | Vienpolīgo slēdžu, IP65, montāža | gb. | 1
17 | 1 fāzu kontaktrozetes ar zemājuma spaili, IP65, montāža | gb. | 2
18 | 3 fāzu kontaktrozetes, IP65, montāža dīzeļģen. pieslēgumam | gb. | 1
19 | Dīzeļģeneratora (ar elektrostartu) 10kW/12,5kVA monāža | kpl. | 1
20 | Prožektora FARE SL-150R-P, ar kustības sensoru + spuldze J-78mm, 150W, montāža | gb. | 1
21 | Gaismekļa MAH-1136/A (1x36W) + spuldzes T8 montāža | kpl. | 2
22 | Elektriskā sildītājā TPVD-102-VD20; (1 kW) montāža | kpl. | 1
23 | Sadalnes S-1 zemējuma komplekta montāža | kpl. | 1
24 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā, 5% | kpl. | 1
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

## ELT.1
Pielikums Nr.10.11
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.11
iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2011-33-ERAF "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""
Elektroapgāde, ārējie tīkli ELT
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. | Ūdensvada apsilde
1.1 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3x2,5mm2 montāža | m | 185
1.2 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 2x1,5mm2 montāža | m | 79
1.3 | Apsildes kabeļa DEVI DPH-10, 250W/230V (L=25m) montāža | kpl. | 1
1.4 | Apsildes kabeļa DEVI DPH-10, 140W/230V (L=14m) montāža | kpl. | 1
1.5 | Sadalnes E-N-LU-0-1 korpusa montāža | kpl. | 1
1.6 | Metāla papmatnes “P” montāža | gb. | 1
1.7 | Savienojošās uzmavas SMOE 81511 montāža | kpl. | 3
1.8 | Automātslēdža 1B 10A montāža | gab. | 1
1.9 | Automātslēdža 1B 6A montāža | gb. | 2
1.10 | Slēdža 1P 10A montāža | gab. | 1
1.11 | Kabeļu aizsarglentas montāža | 100m | 2.5
1.12 | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža | 100m | 2.1
1.13 | Tranšejas rakšana/aizbēršana ar ekskavatoru | m | 250
1.14 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
1.15 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1
Kopā Ūdensvada apsilde:
2. | Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-1)
2.1 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x6mm2 montāža | m | 35
2.2 | Kabeļa ar alumīnija dzīslām AXMK 4x16mm2 montāža (apgaismojumam) | 100m | 1.3
2.3 | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
2.4 | Kabeļu aizsarglentas montāža | 100m | 0.3
2.5 | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža | 100m | 0.08
2.6 | Tranšejas rakšana/aizbēršana ar ekskavatoru | m | 30
2.7 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
2.8 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1
Kopā Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-1):
3. | Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-2)
3.1 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 4x4mm2 montāža | m | 12
3.2 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 montāža | m | 6
3.3 | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
3.4 | Automātslēdža 3C 16A montāža | gab. | 1
3.5 | Pārslēdža 3P 20A montāža | gab. | 1
3.6 | Sadalnes E-N-LU-I-3 (16-63) montāža | kpl. | 1
3.7 | Metāla papmatnes “P” montāža | gb. | 1
3.8 | Zemējuma komplekta E-N-LU-I-3 sadalnei montāža | kpl. | 1
3.9 | Kabeļu aizsarglentas montāža | 100m | 0.08
3.10 | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža | 100m | 0.08
3.11 | Tranšejas rakšana/aizbēršana ar ekskavatoru | m | 8
3.12 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
3.13 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1
Kopā Kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-2):
4. | Notekūdeņu attīrīšanas stacija (NAI)
4.1 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 4x6mm2 montāža | m | 60
4.2 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 montāža | m | 35
4.3 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3x2,5mm2 montāža | m | 40
4.4 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 3x1,5mm2 montāža | m | 15
4.5 | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
4.6 | Automātslēdža 3C 16A montāža | gab. | 1
4.7 | Automātslēdža 1B 10A montāža | gab. | 1
4.8 | Pārslēdža 3P 32A montāža | gab. | 1
4.9 | Slēdža 1P 10A montāža | gab. | 1
4.10 | Sadalnes E-N-LU-I-3 (16-63) montāža | kpl. | 1
4.11 | Metāla papmatnes “P” montāža | gb. | 1
4.12 | Zemējuma komplekta E-N-LU-I sadalnei montāža | kpl. | 1
4.13 | Apgaismojuma staba L=3,5m montāža, ieskaitot staba pamatnes ierīkošanu un apgaismojuma staba gumijas blīves, ķīļskrūves DIN914 10x16 un apgaismojuma balsta pieslēgspailes montāžu | gb. | 1
4.14 | Gaismekļa SGS102 150W SON(-T) + spuldze 150W montāža | kpl. | 1
4.15 | Kabeļu aizsarglentas montāža | 100m | 0.9
4.16 | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža | 100m | 1.2
4.17 | Tranšejas rakšana/aizbēršana ar ekskavatoru | m | 90
4.18 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
4.19 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1
Kopā Notekūdeņu attīrīšanas stacija (NAI):
5. | Ūdens atdzelzošanas stacija (ŪAS)
5.1 | Kabeļa ar alumīnija dzīslām AXMK 4x16mm2 montāža | 100m | 0.25
5.2 | Kabeļa ar vara dzīslām CYKY 5x6mm2 montāža | m | 15
5.3 | Kabeļa ar vara dzīslām (ekranēts) CYKY 5x4mm2 montāža | m | 60
5.4 | Savienojošā uzmavas SMOE 81512 montāža | kompl. | 2
5.5 | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 4
5.6 | Automātslēdža 3C 20A montāža | gab. | 1
5.7 | Slēdža 3P 20A montāža | gab. | 1
5.8 | Kabeļu aizsarglentas montāža | 100m | 0.4
5.9 | Aizsargcaurules EVOCAB SING 75 montāža | 100m | 0.21
5.10 | Aizsargcaurules EVOCAB SPLIT 110 montāža | 100m | 0.06
5.11 | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 40 montāža | 100m | 0.3
5.12 | Tranšejas rakšana/aizbēršana ar ekskavatoru | m | 40
5.13 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
5.14 | 0,4 kV GVL balstu demontāža | gab. | 2
5.15 | 0,4 kV GVL AMKA 3x16+25 demontāža | m | 28
5.16 | Valsts autoceļa V1206 caurduršana, L=19m | m | 19
5.17 | Neuzskaitītie darbi un materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1
Kopā Ūdens attīrīšanas stacija (ŪAS):
Kopā:
Piezīmes | 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu pabeigšana
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētie materiāli un iekārtas drīkst tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.